黑龙江哈尔滨环西220kV开关站主变扩建

工程竣工环境保护验收意见

2023年11月15日，国网黑龙江省电力有限公司在哈尔滨主持召开了黑龙江哈尔滨环西220kV开关站主变扩建工程竣工环境保护验收会。参加会议的有：建设单位国网黑龙江省电力有限公司哈尔滨供电公司，设计单位中国能源建设集团黑龙江省电力设计院有限公司，施工单位黑龙江省华龙送变电安装有限公司，技术审评单位国网黑龙江省电力有限公司电力科学研究院，环评单位黑龙江省津环碧诚环境检测有限责任公司，验收调查单位黑龙江省皓谨嘉实环境检测有限责任公司，验收监测单位黑龙江省天顺达检测科技有限公司及特邀专家，会议成立了验收组（名单附后）。

会议听取了建设单位关于工程建设和环评批复落实情况的汇报、验收调查单位关于工程竣工环境保护验收调查情况的汇报以及技术审评单位关于报告审评和现场检查情况的汇报，并审阅了相关资料。经认真讨论、审议，形成验收意见如下：

一、工程建设基本情况

本项目为改扩建项目，选址位于黑龙江省哈尔滨市松北区环西变电站站内。主要建设内容包括站内扩建120MVA主变2台；66kV出线8回，66kV接线采用双母线接线，10kV接线采用单母线分段接线；安装2组66kV电容器，单组容量20MVar；安装2台66kV消弧线圈，单台容量5700kVA。工程于2020年10月23日开工建设，2023年5月27日进入环境保护设施调试期。

二、工程变动情况

本工程2020年4月9日取得了哈尔滨市松北区生态环境和水务局《关于黑龙江哈尔滨环西220kV开关站主变扩建工程环境影响报告表的批复》（哈松生水审表[2020]12号），建设内容与环评时期相比，由于取消消防水泵房，不新增负荷，未对现有10kV侧2台500kVA站用变压器进行更换，其余均无变化，对照《关于印发<输变电建设项目重大变动清单（试行）>的通知》（环办辐射[2016]84号），工程不涉及环保重大变动。

三、环境保护设施（措施）落实情况

本工程按照环境影响报告表及其批复文件的要求，建成了相关环境保护设施，落实了污染防治和生态保护措施。

四、环境保护设施调试效果

1、电磁环境影响

现场监测结果表明，环西220kV变电站厂界工频电场强度监测值为136.4-328.9V/m，工频磁感应强度监测值为0.1851-0.4129μT，均满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中工频电场强度4000V/m以及工频磁感应强度100μT标准限值要求。

2、声环境影响

选用低噪声设备，并设置基础减震设施，建设单位已将该项目列入环保监督计划，定期进行监测。现场监测结果表明，环西220kV变电站厂界噪声监测值昼间为47.9-55.8dB(A)，夜间为41.4-45.2dB(A)，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值要求。

3、水环境影响

营运期不产生废水。

4、固体废弃物影响

根据现场踏勘及调查结果，变电站尚未更换蓄电池，待更换时，产生的废旧蓄电池直接由有资质单位进行处置，不在站内储存。

5、环境风险调查

国网黑龙江省电力有限公司哈尔滨供电公司依据国网公司和省公司应急预案要求制定了严格的检修操作规程及风险应急预案。220kV变电站内建设容积为98.55m3的事故油池，根据主变铭牌标识，油重39000kg，折合容积约43.602m3，根据《变电站和换流站给水排水设计规程》（DL/T 5143-2018），事故油池容积能够满足变电站内油量最大1台变压器油量100%排入的要求。

五、工程建设对环境的影响

本工程采取了有效的生态保护措施，生态恢复状况良好；工程电磁环境和声环境监测值符合验收标准；工程施工对水环境无影响；固体废弃物得到妥善处置，对环境无影响；已制定环境风险应急预案，环境风险控制措施可行。

六、验收结论

本工程环境保护手续齐全，落实了环境影响报告表及其批复文件要求，各项环境保护措施有效，验收调查报告表符合相关技术规范，同意本工程通过竣工环境保护验收。

七、后续要求

运行期做好环境保护设施的维护和运行管理，加强巡查和检查。定期开展环境监测，确保电磁、噪声排放符合国家标准要求。

验收组组长：

2023年11月15日

黑龙江哈尔滨环西220kV开关站主变扩建工程

竣工环境保护验收组成员签字表

（2023年11月15日）

| 分工 | 姓名 | 单位 | 职务/职称 | 签字 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组长 | 赵春辉 | 黑龙江农垦勘测设计研究院 | 教高 |  | 特邀专家 |
| 成员 | 张 凯 | 国网黑龙江省电力有限公司 | 处长/高工 |  | 建设单位 |
|  | 佟 瑶 | 国网黑龙江省电力有限公司 | 专责/高工 |  |  |
|  | 张 瑾 | 国网黑龙江省电力有限公司 | 专责/工程师 |  |  |
|  |  | 国网黑龙江省电力有限公司XX供电公司 |  |  |  |
|  |  | 国网黑龙江省电力有限公司XX供电公司 |  |  |  |
|  |  | 国网黑龙江省电力有限公司XX供电公司 |  |  |  |
|  | 李龙齐 | 国网黑龙江省电力有限公司电力科学研究院 | 主管/高工 |  | 技术审评单位 |
|  | 赵文琛 | 国网黑龙江省电力有限公司电力科学研究院 | 高工 |  |  |
|  |  |  |  |  | 设计单位 |
|  |  |  |  |  | 施工单位 |
|  |  |  |  |  | 环评单位 |
|  |  |  |  |  | 验收调查单位 |
|  |  |  |  |  | 验收调查单位 |
|  |  |  |  |  | 验收监测单位 |
|  | 王 龙 | 黑龙江省生态环境技术中心 | 正高 |  | 特邀专家 |